Отдел лаборатория контроля качества воды

Фактический адрес: 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Академика Щегрена, д.74, тел.: 8-(8672)-54-64-38

Протокол испытаний №15/сквот 21.01.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела ЛККВ

Сапиева З.Т

Всего страниц: 3

- Наименование заказчика: ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения», филиал «Кировский водоканал»

- Адрес Заказчика: 362025, РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 212 Г

- Наименование пробы: питьевая вода, акт отбора пробы № 42

- Цель проведения испытаний: на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- Дата доставки пробы: 21.01.2026 г.

- Метод отбора: ручной

- План отбора пробы: ежедневный согласно производственной программе

- Место отбора пробы: Кировский р-н, с. Карджин, скважина (трасса)

- Дата проведения испытаний: 21.01.2026 г.

Таблица 1. Сведения о средствах измерения

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Окончание срока действия поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спектрометр атомно-абсорбционный МГА- 915МД | 648 | C-Ab/18-ll- 2025/491154760 | 17.11.2026 г. |
| 2 | рН-150МИ | 0072 | С-АЛ/19-06- 2025/348338851 | 20.04.2026 г. |
| 3 | Весы электронные GR-200 | 14223255 | С-АЛ/30-04- 2025/344697710 | 20.04.2026 г. |
| 4 | Спектрофотометр ПЭ- 5400ВИ | 54ВИ056 | С-АЛ/30-04- 2025/344697711 | 20.04.2026 г. |
| 5 | КФК-2УХЛ 4,2 | 8506043 | С-АЛ/30-04- 2025/344697708 | 20.04.2026 г. |
| 6 | Дозатор пипеточный 2-10 мл | YE236BE0250975 | С-АЛ/21-04- 2025/427093697 | 20.04.2026 г. |
| 7 | Дозатор пипеточный 1000-5000 мкл | YM229AT0020794 | С-АЛ/21-04- 2025/427093705 | 20.04.2026 г. |
| 8 | Дозатор пипеточный 100-1000 мкл | YE22CBC0152246 | С-АЛ/21-04- 2025/427093704 | 20.04.2026 г. |
| 9 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | ВМ 82306 | С-АЛ/25-04- 2025/335449923 | 20.04.2026 г. |
| 10 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | 16506915 | С-АЛ/25-04- 2025/335490155 | 20.04.2026 г. |
| 11 | Дозатор пипеточный 10мкл | 308608 | С-АЛ/24-04- 2025/335556921 | 20.04.2026 г. |

Дополнительные сведения:

Таблица 2. Результаты испытаний (измерений)

| № п/п | Определяемые показатели |  | Единицы измерений | пдк, не более | Результаты с указанием погрешности | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Запах | при 20°С | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
|  |  | при 60°С |  |  | 0 |  |
| 2. | Вкус |  | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
| 3. | Цветность |  | градус | 20 | 0 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4. | Мутность |  | мг/дм3 | 1,5 | <0.58 | ГОСТ 57164-2016 |
| 5. | pH |  | ед. pH | 6-9 | 7,78± 0,2 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 6. | Сухой остаток |  | мг/дм3 | 1000 | 309±30,9 | ГОСТ 18164-72 |
| 7. | Перманганатная окисляемость |  | мгО/дм3 | 5,0 | 0,48 ± 0,096 | ГОСТ Р 55684-2013 |
| 8. | Жесткость |  | °Ж | 7,0 | 4,0 ± 0,60 | ГОСТ 31954-2012 |
| 9. | Щелочность |  | ммоль/дм3 | - | 4,1±0,70 | ГОСТ 31957-2012 |
| 10. | Железо, Fe общ.. |  | мг/дм3 | 0,3 | <0,04 | ГОСТ 31870-2012 |
| 11. | Медь, Си |  | мг/дм3 | 1,0 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 12. | Алюминий, А1 |  | мг/дм3 | 0,2 | <0,01 | ГОСТ 31870-2012 |
| 13. | Марганец, Мп |  | мг/дм3 | 0,1 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 14. | Цинк, Zn |  | мг/дм3 | 5,0 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 15. | Свинец, РЬ |  | мг/дм3 | 0,01 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 16. | Кадмий, Cd |  | мг/дм3 | 0,001 | <0,0001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 17. | Никель,Ni |  | мг/дм3 | 0,02 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 18. | Мышьяк, As |  | мг/дм3 | 0,01 | <0,005 | ГОСТ 31870-2012 |
| 19. | Молибден, Мо |  | мг/дм3 | 0,07 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 20. | Аммоний солевой, NH4+ |  | мг/дм3 | 20 | <0,1 | ГОСТ 33045-2014 |
| 21. | Г идрокарбонаты, НСОз" |  | мг/дм3 | - | 250,1± 30,01 | ГОСТ 31957-2012 |
| 22. | Хлориды, СГ |  | мг/дм3 | 350 | 10,69 ± 1,60 | ГОС ГОСТ 4245-72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Сульфаты, SO42' | мг/дм3 | 500 | 16,46±1,81 | ГОСТ 31940-2012 |
| 24. | Кремний, Si | мг/дм3 | 20 | 20,56 ±4,11 | ГОСТ 34781-2021 |
| 25. | Нитраты, NO3' | мг/дм3 | 45 | 4,55 ±0,68 | ГОСТ 33045-2014 |
| 26. | Нитриты, NCh | мг/дм3 | 3,0 | <0,002 | ГОСТ 33045-2014 |
| 27. | Фториды, F | мг/дм3 | 1,5 | 0,13±0,031 | ГОСТ 4386-89 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 28. | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/1мл | 50 | 0 | МУК 4.2.3963-23 |
| 29. | Общие (обобщенные) колиформные бактерии. | КОЕ/100мл | отсутствие | Не обнаружено | МУК 4.2.3963-23 |
| 30. | Escherichia coli (E.Coli) | КОЕ/100 мл | отсутствие | Не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |

Примечание: Полученные результаты распространяются только на представленную пробу. За качество отбора пробы заказчиком лаборатория ответственности не несет.

Заключение: Исследованная проба воды по микробиологическим и химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»

Исполнитель:

Инженер-химик

Отдел лаборатория контроля качества воды

Фактический адрес: 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Академика Щегрена, д.74,
тел.: 8-(8672)-54-64-38

Протокол испытаний №14/скв
от 21.01.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела ЛККВ

Сапиева З.Т

Всего страниц: 3

- Наименование заказчика: ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения», филиал «Кировский водоканал»

- Адрес Заказчика: 362025, РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 212 Г

- Наименование пробы: питьевая вода, акт отбора пробы № 41

- Цель проведения испытаний: на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- Дата доставки пробы: 21.01.2026 г.

- Метод отбора: ручной

- План отбора пробы: ежедневный согласно производственной программе

- Место отбора пробы: Кировский р-н, с. Карджин, скважина (совхозная)

- Дата проведения испытаний: 21.01.2026 г.

Таблица 1. Сведения о средствах измерения

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Окончание срока действия поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спектрометр атомно-абсорбционный МГА- 915МД | 648 | C-Ab/18-ll- 2025/491154760 | 17.11.2026 г. |
| 2 | pH-15 ОМИ | 0072 | С-АЛ/19-06- 2025/348338851 | 20.04.2026 г. |
| 3 | Весы электронные GR-200 | 14223255 | С-АЛ/30-04- 2025/344697710 | 20.04.2026 г. |
| 4 | Спектрофотометр ПЭ- 5400ВИ | 54ВИ056 | С-АЛ/30-04- 2025/344697711 | 20.04.2026 г. |
| 5 | КФК-2УХЛ 4,2 | 8506043 | С-АЛ/30-04- 2025/344697708 | 20.04.2026 г. |
| 6 | Дозатор пипеточный 2-10 мл | YE236BE0250975 | С-АЛ/21-04- 2025/427093697 | 20.04.2026 г. |
| 7 | Дозатор пипеточный 1000-5000 мкл | YM229AT0020794 | С-АЛ/21-04- 2025/427093705 | 20.04.2026 г. |
| 8 | Дозатор пипеточный 100-1000 мкл | YE22CBC0152246 | С-АЛ/21-04- 2025/427093704 | 20.04.2026 г. |
| 9 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | ВМ 82306 | С-АЛ/25-04- 2025/335449923 | 20.04.2026 г. |
| 10 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | 16506915 | С-АЛ/25-04- 2025/335490155 | 20.04.2026 г. |
| И | Дозатор пипеточный Юмкл | 308608 | С-АЛ/24-04- 2025/335556921 | 20.04.2026 г. |

Дополнительные сведения:

Таблица 2. Результаты испытаний (измерений)

| № п/п | Определяемые показатели |  | Единицы измерений | пдк, не более | Результаты с указанием погрешности | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Запах | при 20°С | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
|  |  | при 60°С |  |  | 0 |  |
| 2. | Вкус |  | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
| 3. | Цветность |  | градус | 20 | 0 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4. | Мутность |  | мг/дм3 | 1,5 | <0.58 | ГОСТ 57164-2016 |
| 5. | рн |  | ед. pH | 6-9 | 7,70± 0,2 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 6. | Сухой остаток |  | мг/дм3 | 1000 | 339±33,9 | ГОСТ 18164-72 |
| 7. | Перманганатная окисляемость |  | мгО/дм3 | 5,0 | 0,56 ±0,112 | ГОСТ Р 55684-2013 |
| 8. | Жесткость |  | °Ж | 7,0 | 3,7 ±0,55 | ГОСТ 31954-2012 |
| 9. | Щелочность |  | ммоль/дм3 | - | 4,0 ±0,68 | ГОСТ 31957-2012 |
| 10. | Железо, Fe общ.. |  | мг/дм3 | 0,3 | <0,04 | ГОСТ 31870-2012 |
| И. | Медь, Си |  | мг/дм3 | 1,0 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 12. | Алюминий, А1 |  | мг/дм3 | 0,2 | <0,01 | ГОСТ 31870-2012 |
| 13. | Марганец, Мп |  | мг/дм3 | 0,1 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 14. | Цинк, Zn |  | мг/дм3 | 5,0 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 15. | Свинец, РЪ |  | мг/дм3 | 0,01 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 16. | Кадмий, Cd |  | мг/дм3 | 0,001 | <0,0001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 17. | Никель,Ni |  | мг/дм3 | 0,02 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 18. | Мышьяк, As |  | мг/дм3 | 0,01 | <0,005 | ГОСТ 31870-2012 |
| 19. | Молибден, Мо |  | мг/дм3 | 0,07 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 20. | Аммоний солевой, NHF |  | мг/дм3 | 20 | <0,1 | ГОСТ 33045-2014 |
| 21. | Г идрокарбонаты, НСОз" |  | мг/дм3 | - | 244,0± 29,28 | ГОСТ 31957-2012 |
| 22. | Хлориды, СГ |  | мг/дм3 | 350 | 9,37 ± 1,39 | ГОС ГОСТ 4245-72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Сульфаты, SO42' | мг/дм3 | 500 | 19,09±3,82 | ГОСТ 31940-2012 |
| 24. | Кремний, Si | мг/дм3 | 20 | 18,69±3,73 | ГОСТ 34781-2021 |
| 25. | Нитраты, NO3 | мг/дм3 | 45 | 4,76 ± 0,69 | ГОСТ 33045-2014 |
| 26. | Нитриты, NO2 | мг/дм3 | 3,0 | <0,002 | ГОСТ 33045-2014 |
| 27. | Фториды, F | мг/дм3 | 1,5 | 0,14±0,036 | ГОСТ 4386-89 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 28. | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/1мл | 50 | 0 | МУК 4.2.3963-23 |
| 29. | Общие (обобщенные) колиформные бактерии. | КОЕ/100мл | отсутствие | Не обнаружено | МУК 4.2.3963-23 |
| 30. | Escherichia coli (E.Coli) | КОЕ/100 мл | отсутствие | Не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |

Примечание: Полученные результаты распространяются только на представленную пробу. За качество отбора пробы заказчиком лаборатория ответственности не несет.

Заключение: Исследованная проба воды по микробиологическим и химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»

Исполнитель:

Инженер-химик

Отдел лаборатория контроля качества воды

Фактический адрес: 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Академика Щегрена, д.74,
тел.: 8-(8672)-54-64-38

Протокол испытаний №16/скв
от 21.01.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела ЛККВ

Сапиева З.Т

Всего страниц: 3

- Наименование заказчика: ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения», филиал «Кировский водоканал»

- Адрес Заказчика: 362025, РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 212 Г

- Наименование пробы: питьевая вода, акт отбора пробы № 43

- Цель проведения испытаний: на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- Дата доставки пробы: 21.01.2026 г.

- Метод отбора: ручной

- План отбора пробы: ежедневный согласно производственной программе

- Место отбора пробы: Кировский р-н, с. Карджин, скважина (ст. Дарг-Кох)

- Дата проведения испытаний: 21.01.2026 г.

Таблица 1. Сведения о средствах измерения

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Окончание срока действия поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спектрометр атомно-абсорбционный МГА- 915МД | 648 | C-Ab/18-ll- 2025/491154760 | 17.11.2026 г. |
| 2 | pH-15 ОМИ | 0072 | С-АЛ/19-06- 2025/348338851 | 20.04.2026 г. |
| 3 | Весы электронные GR-200 | 14223255 | С-АЛ/30-04- 2025/344697710 | 20.04.2026 г. |
| 4 | Спектрофотометр ПЭ- 5400ВИ | 54ВИ056 | С-АЛ/30-04- 2025/344697711 | 20.04.2026 г. |
| 5 | КФК-2УХЛ 4,2 | 8506043 | С-АЛ/30-04- 2025/344697708 | 20.04.2026 г. |
| 6 | Дозатор пипеточный 2-10 мл | YE236BE0250975 | С-АЛ/21-04- 2025/427093697 | 20.04.2026 г. |
| 7 | Дозатор пипеточный 1000-5000 мкл | YM229AT0020794 | С-АЛ/21-04- 2025/427093705 | 20.04.2026 г. |
| 8 | Дозатор пипеточный 100-1000 мкл | YE22CBC0152246 | С-АЛ/21-04- 2025/427093704 | 20.04.2026 г. |
| 9 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | ВМ 82306 | С-АЛ/25-04- 2025/335449923 | 20.04.2026 г. |
| 10 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | 16506915 | С-АЛ/25-04- 2025/335490155 | 20.04.2026 г. |
| И | Дозатор пипеточный 10мкл | 308608 | С-АЛ/24-04- 2025/335556921 | 20.04.2026 г. |

Дополнительные сведения:

Таблица 2. Результаты испытаний (измерений)

| № п/п | Определяемые показатели |  | Единицы измерений | пдк, не более | Результаты с указанием погрешности | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Запах | при 20°С | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
|  |  | при 60°С |  |  | 0 |  |
| 2. | Вкус |  | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
| 3. | Цветность |  | градус | 20 | 0 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4. | Мутность |  | мг/дм3 | 1,5 | <0.58 | ГОСТ 57164-2016 |
| 5. | pH |  | ед. pH | 6-9 | 7,88± 0,2 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 6. | Сухой остаток |  | мг/дм3 | 1000 | 276±27,6 | ГОСТ 18164-72 |
| 7. | Перманганатная окисляемость |  | мгО/дм3 | 5,0 | 0,48 ± 0,096 | ГОСТ Р 55684-2013 |
| 8. | Жесткость |  | "Ж | 7,0 | 4,0 ±0,60 | ГОСТ 31954-2012 |
| 9. | Щелочность |  | ммоль/дм3 | - | 3,6 ± 0,61 | ГОСТ 31957-2012 |
| 10. | Железо, Fe общ.. |  | мг/дм3 | 0,3 | <0,04 | ГОСТ 31870-2012 |
| И. | Медь, Си |  | мг/дм3 | 1,0 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 12. | Алюминий, А1 |  | мг/дм3 | 0,2 | <0,01 | ГОСТ 31870-2012 |
| 13. | Марганец, Мп |  | мг/дм3 | 0,1 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 14. | Цинк, Zn |  | мг/дм3 | 5,0 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 15. | Свинец, РЪ |  | мг/дм3 | 0,01 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 16. | Кадмий, Cd |  | мг/дм3 | 0,001 | <0,0001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 17. | Никель,Ni |  | мг/дм3 | 0,02 | ■ <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 18. | Мышьяк, As |  | мг/дм3' | 0,01 | <0,005 | ГОСТ 31870-2012 |
| 19. | Молибден, Мо |  | мг/дм3 | 0,07 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 20. | Аммоний солевой, NHC |  | мг/дм3 | 20 | <0,1 | ГОСТ 33045-2014 |
| 21. | Г идрокарбонаты, НСОз" |  | мг/дм3 | - | 219,6± 26,35 | ГОСТ 31957-2012 |
| 22. | Хлориды, СГ |  | мг/дм3 | 350 | 9,3 ± 1,39 | ГОС ГОСТ 4245-72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Сульфаты, SO42' | мг/дм3 | 500 | 16,40±1,80 | ГОСТ 31940-2012 |
| 24. | Кремний, Si | мг/дм3 | 20 | 11,76 ±2,35 | ГОСТ 34781-2021 |
| 25. | Нитраты, NO3 | мг/дм3 | 45 | 3,12 ±0,47 | ГОСТ 33045-2014 |
| 26. | Нитриты, NO2 | мг/дм3 | . 3,0 | <0,002 | ГОСТ 33045-2014 |
| 27. | Фториды, F | мг/дм3 | 1,5 | 0,16±0,011 | ГОСТ 4386-89 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 28. | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/1мл | 50 | 0 | МУК 4.2.3963-23 |
| 29. | Общие (обобщенные) колиформные бактерии. | КОЕ/100мл | отсутствие | Не обнаружено | МУК 4.2.3963-23 |
| 30. | Escherichia coli (E.Coli) | КОЕ/100 мл | отсутствие | Не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |

Примечание: Полученные результаты распространяются только на представленную пробу. За качество отбора пробы заказчиком лаборатория ответственности не несет.

Заключение: Исследованная проба воды по микробиологическим и химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»

Исполнитель:

Инженер-химик

Отдел лаборатория контроля качества воды

Фактический адрес: 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Академика Щегрена, д.74,
тел.: 8-(8672)-54-64-38

Протокол испытаний №17/скв

от 21.01.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела ЛККВ

Сапиева З.Т

Всего страниц: 3

- Наименование заказчика: ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения», филиал «Кировский водоканал»

- Адрес Заказчика: 362025, РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 212 Г

- Наименование пробы: питьевая вода, акт отбора пробы № 45

- Цель проведения испытаний: на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- Дата доставки пробы: 21.01.2026 г.

- Метод отбора: ручной

- План отбора пробы: ежедневный согласно производственной программе

- Место отбора пробы: Кировский р-н, с. Карджин, резервуар

- Дата проведения испытаний: 21.01.2026 г.

Таблица 1. Сведения о средствах измерения

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Окончание срока действия поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спектрометр атомно-абсорбционный МГА- 915МД | 648 | C-Ab/18-ll- 2025/491154760 | 17.11.2026 г. |
| 2 | рН-150МИ | 0072 | С-АЛ/19-06- 2025/348338851 | 20.04.2026 г. |
| 3 | Весы электронные GR-200 | 14223255 | С-АЛ/30-04- 2025/344697710 | 20.04.2026 г. |
| 4 | Спектрофотометр ПЭ- 5400ВИ | 54ВИ056 | С-АЛ/30-04- 2025/344697711 | 20.04.2026 г. |
| 5 | КФК-2УХЛ 4,2 | 8506043 | С-АЛ/30-04- 2025/344697708 | 20.04.2026 г. |
| 6 | Дозатор пипеточный 2-10 мл | YE236BE0250975 | С-АЛ/21-04- 2025/427093697 | 20.04.2026 г. |
| 7 | Дозатор пипеточный 1000-5000 мкл | YM229AT0020794 | С-АЛ/21-04- 2025/427093705 | 20.04.2026 г. |
| 8 | Дозатор пипеточный 100-1000 мкл | YE22CBC0152246 | С-АЛ/21-04- 2025/427093704 | 20.04.2026 г. |
| 9 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | ВМ 82306 | С-АЛ/25-04- 2025/335449923 | 20.04.2026 г. |
| 10 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | 16506915 | С-АЛ/25-04- 2025/335490155 | 20.04.2026 г. |
| 11 | Дозатор пипеточный Юмкл | 308608 | С-АЛ/24-04- 2025/335556921 | 20.04.2026 г. |

Дополнительные сведения:

Таблица 2. Результаты испытаний (измерений)

| № п/п | Определяемые показатели |  | Единицы измерений | ПДК, не более | Результаты с указанием погрешности | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Запах | при 20°С | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
|  |  | при 60°С |  |  | 0 |  |
| 2. | Вкус |  | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
| 3. | Цветность |  | градус | 20 | 0 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4. | Мутность |  | мг/дм3 | 1,5 | <0.58 | ГОСТ 57164-2016 |
| 5. | рн |  | ед. pH | 6-9 | 7,89± 0,2 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 6. | Сухой остаток |  | мг/дм3 | 1000 | 332±33,2 | ГОСТ 18164-72 |
| 7. | Перманганатная окисляемость |  | мгО/дм3 | 5,0 | 0,40 ±0,080 | ГОСТ Р 55684-2013 |
| 8. | Жесткость |  | "Ж | 7,0 | 3,88 ±0,57 | ГОСТ 31954-2012 |
| 9. | Щелочность |  | ммоль/дм3 | - | 4,0 ±0,68 | ГОСТ 31957-2012 |
| 10. | Железо, Fe общ.. |  | мг/дм3 | 0,3 | <0,04 | ГОСТ 31870-2012 |
| 11. | Медь, Си |  | мг/дм3 | 1,0 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 12. | Алюминий, А1 |  | мг/дм3 | 0,2 | <0,01 | ГОСТ 31870-2012 |
| 13. | Марганец, Мп |  | мг/дм3 | 0,1 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 14. | Цинк, Zn |  | мг/дм3 | 5,0 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 15. | Свинец, РЪ |  | мг/дм3 | 0,01 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 16. | Кадмий, Cd |  | мг/дм3 | 0,001 | <0,0001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 17. | Никель,Ni |  | мг/дм3 | 0,02 | ■ <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 18. | Мышьяк, As |  | мг/дм3 | 0,01 | <0,005 | ГОСТ 31870-2012 |
| 19. | Молибден, Мо |  | мг/дм3 | 0,07 | <0,001 | ГОСТ 31870-2012 |
| 20. | Аммоний солевой, NHF |  | мг/дм3 | 20 | <0,1 | ГОСТ 33045-2014 |
| 21. | Г идрокарбонаты, НСОз" |  | мг/дм3 | - | 244,0± 29,28 | ГОСТ 31957-2012 |
| 22. | Хлориды, а |  | мг/дм3 | 350 | 10,23 ± 1,53 | ГОС ГОСТ 4245-72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Сульфаты, SO42' | мг/дм3 | 500 | 31,11±3,42 | ГОСТ 31940-2012 |
| 24. | Кремний, Si | мг/дм3 | 20 | 21,15 ±4,23 | ГОСТ 34781-2021 |
| 25. | Нитраты, NO3 | мг/дм3 | 45 | 2,01 ±0,30 | ГОСТ 33045-2014 |
| 26. | Нитриты, NO2 | мг/дм3 | 3,0 | <0,002 | ГОСТ 33045-2014 |
| 27. | Фториды, F | мг/дм3 | 1,5 | 0,14±0,034 | ГОСТ 4386-89 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 28. | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/1мл | 50 | 0 | МУК 4.2.3963-23 |
| 29. | Общие (обобщенные) колиформные бактерии. | КОЕ/100мл | отсутствие | Не обнаружено | МУК 4.2.3963-23 |
| 30. | Escherichia coli (E.Coli) | КОЕ/100 мл | отсутствие | Не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |

Примечание: Полученные результаты распространяются только на представленную пробу. За качество отбора пробы заказчиком лаборатория ответственности не несет.

Заключение: Исследованная проба воды по микробиологическим и химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»

Исполнитель:

Инженер-химик

Отдел лаборатория контроля качества воды

Фактический адрес: 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Академика Щегрена, д.74,
тел.: 8-(8672)-54-64-38

Протокол испытаний №28

от 21.01.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела ЛККВ

Сапиева З.Т.

Всего страниц: 2

- Наименование заказчика: ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения», филиал «Кировский водоканал»

- Адрес Заказчика: 363600, РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 212Г

- Наименование пробы: питьевая вода, акт отбора пробы № 44

- Цель проведения испытаний: на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- Дата доставки пробы: 21.01.2026 г.

- Метод отбора: ручной

- План отбора пробы: ежедневный согласно производственной программе

- Место отбора пробы: Кировский район, с. Карджин, ул. Ленина, 19

- Дата проведения испытаний: 21.01.2026 г.

Таблица 1. Сведения о средствах измерения

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Окончание срока действия поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спектрометр атомно-абсорбционный МГА- 915МД | 648 | C-Ab/18-ll- 2025/491154760 | 17.11.2026 г. |
| 2 | pH-15 ОМИ | 0072 | С-АЛ/19-06- 2025/348338851 | 20.04.2026 г. |
| 3 | Весы электронные GR-200 | 14223255 | С-АЛ/30-04- 2025/344697710 | 20.04.2026 г. |
| 4 | Спектрофотометр ПЭ- 5400ВИ | 54ВИ056 | С-АЛ/30-04- 2025/344697711 | 20.04.2026 г. |
| 5 | КФК-2УХЛ 4,2 | 8506043 | С-АЛ/30-04- 2025/344697708 | 20.04.2026 г. |
| 6 | Дозатор пипеточный 2-10 мл | YE236BE0250975 | С-АЛ/21-04- 2025/427093697 | 20.04.2026 г. |
| 7 | Дозатор пипеточный 1000-5000 мкл | YM229AT0020794 | С-АЛ/21-04- 2025/427093705 | 20.04.2026 г. |
| 8 | Дозатор пипеточный 100-1000 мкл | YE22CBC0152246 | С-АЛ/21-04- 2025/427093704 | 20.04.2026 г. |
| 9 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | ВМ 82306 | С-АЛ/25-04- 2025/335449923 | 20.04.2026 г. |
| 10 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | 16506915 | С-АЛ/25-04- 2025/335490155 | 20.04.2026 г. |
| 11 | Дозатор пипеточный Юмкл | 308608 | С-АЛ/24-04- 2025/335556921 | 20.04.2026 г. |

Дополнительные сведения:

Таблица 2. Результаты испытаний (измерений)

| № п/п | Определяемые показатели |  | Единицы измерений | пдк, не более | Результаты с указанием погрешности | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Запах | при 20°С | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
|  |  | при 60°С |  |  | 0 |  |
| 2. | Вкус |  | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
| 3. | Цветность |  | градус | 20 | 0 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4. | Мутность |  | мг/дм3 | 1,5 | <0.58 | ГОСТ 57164-2016 |
| 5. | Перманганатная окисляемость |  | мгО/дм3 | 5,0 | 0,64 ±0,128 | ГОСТ Р 55684 2013 |
| 6. | Аммоний солевой, NH/ |  | мг/дм3 | 2,0 | <0,1 | ГОСТ 33045-2014 |
| 7. | Нитриты, NO} ' |  | мг/дм3 | 3,0 | <0,002 | ГОСТ 33045-2014 |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 8. | Общее микробное число (ОМЧ) |  | КОЕ/1мл | 50 | 0 | МУК 4.2.3963-23 |
| 9. | Общие (обобщенные) колиформные бактерии. |  | КОЕ/100мл | отсутствие | Не обнаружено | МУК 4.2.3963-23 |
| 10. | Escherichia coli (E.Coli) |  | КОЕ/ЮО мл | отсутствие | Не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |

Примечание: Полученные результаты распространяются только на представленную пробу. За качество отбора пробы заказчиком лаборатория ответственности не несет. Испытание проводились в отделе лабораторного контроля качества воды филиала «Правобережный водоканал»

Заключение: Исследованная проба воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»

Исполнитель:

Инженер-химик

Отдел лаборатория контроля качества воды

Фактический адрес: 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Академика Щегрена, д.74,
тел.: 8-(8672)-54-64-38

Протокол испытаний №29

от 21.01.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальниц отдела ЛККВ с£#ЩЛгр Сапиева З.Т.

Всего страниц: 2

- Наименование заказчика: ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения», филиал «Кировский водоканал»

- Адрес Заказчика: 363600, РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 212Г

- Наименование пробы: питьевая вода, акт отбора пробы № 46

- Цель проведения испытаний: на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- Дата доставки пробы: 21.01.2026 г.

- Метод отбора: ручной

- План отбора пробы: ежедневный согласно производственной программе

- Место отбора пробы: Кировский район, с. Карджин, ул. Мира, 65 (амбулаторий)

- Дата проведения испытаний: 21.01.2026 г.

Таблица 1. Сведения о средствах измерения

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Окончание срока действия поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спектрометр атомно-абсорбционный МГА- 915МД | 648 | C-Ab/18-ll- 2025/491154760 | 17.11.2026 г. |
| 2 | pH-15 ОМИ | 0072 | С-АЛ/19-06- 2025/348338851 | 20.04.2026 г. |
| 3 | Весы электронные GR-200 | 14223255 | С-АЛ/30-04- 2025/344697710 | 20.04.2026 г. |
| 4 | Спектрофотометр ПЭ- 5400ВИ | 54ВИ056 | С-АЛ/30-04- 2025/344697711 | 20.04.2026 г. |
| 5 | КФК-2УХЛ 4,2 | 8506043 | С-АЛ/30-04- 2025/344697708 | 20.04.2026 г. |
| 6 | Дозатор пипеточный 2-10 мл | YE236BE0250975 | С-АЛ/21-04- 2025/427093697 | 20.04.2026 г. |
| 7 | Дозатор пипеточный 1000-5000 мкл | YM229AT0020794 | С-АЛ/21-04- 2025/427093705 | 20.04.2026 г. |
| 8 | Дозатор пипеточный 100-1000 мкл | YE22CBC0152246 | С-АЛ/21-04- 2025/427093704 | 20.04.2026 г. |
| 9 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | ВМ 82306 | С-АЛ/25-04- 2025/335449923 | 20.04.2026 г. |
| 10 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | 16506915 | С-АЛ/25-04- 2025/335490155 | 20.04.2026 г. |
| 11 | Дозатор пипеточный Юмкл | 308608 | С-АЛ/24-04- 2025/335556921 | 20.04.2026 г. |

Дополнительные сведения:

Таблица 2. Результаты испытаний (измерений)

| № п/п | Определяемые показатели |  | Единицы измерений | пдк, не более | Результаты с указанием погрешности | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Запах | при 20°С | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
|  |  | при 60°С |  |  | 0 |  |
| 2. | Вкус |  | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
| 3. | Цветность |  | градус | 20 | 0 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4. | Мутность |  | мг/дм3 | 1,5 | <0.58 | ГОСТ 57164-2016 |
| 5. | Перманганатная окисляемость |  | мгО/дм3 | 5,0 | 0,80 ±0,160 | ГОСТ Р 55684 2013 |
| 6. | Аммоний солевой, NH/ |  | мг/дм3 | 2,0 | <0,1 | ГОСТ 33045-2014 |
| 7. | Нитриты, NO? ' |  | мг/дм3 | 3,0 | <0,002 | ГОСТ 33045-2014 |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 8. | Общее микробное число (ОМЧ) |  | КОЕ/1мл | 50 | 0 | МУК 4.2.3963-23 |
| 9. | Общие (обобщенные) колиформные бактерии. |  | КОЕ/ЮОмл | отсутствие | Не обнаружено | МУК 4.2.3963-23 |
| 10. | Escherichia coli (E.Coli) |  | КОЕ/100 мл | отсутствие | Не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |

Примечание: Полученные результаты распространяются только на представленную пробу. За качество отбора пробы заказчиком лаборатория ответственности не несет. Испытание проводились в отделе лабораторного контроля качества воды филиала «Правобережный водоканал»

Заключение: Исследованная проба воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»

Исполнитель:

Инженер-химик

Отдел лаборатория контроля качества воды

Фактический адрес: 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Академика Щегрена, д.74,
тел.: 8-(8672)-54-64-38

Протокол испытаний №30

от 21.01.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела ЛККВ Сапиева З.Т.

Всего страниц: 2

- Наименование заказчика: ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения», филиал «Кировский водоканал»

- Адрес Заказчика: 363600, РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 212Г

- Наименование пробы: питьевая вода, акт отбора пробы № 47

- Цель проведения испытаний: на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- Дата доставки пробы: 21.01.2026 г.

- Метод отбора: ручной

- План отбора пробы: ежедневный согласно производственной программе

- Место отбора пробы: Кировский район, с. Карджин, пер. Надгорный, 13

- Дата проведения испытаний: 21.01.2026 г.

Таблица 1. Сведения о средствах измерения

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Окончание срока действия поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спектрометр атомно-абсорбционный МГА- 915МД | 648 | C-Ab/18-ll- 2025/491154760 | 17.11.2026 г. |
| 2 | рН-150МИ | 0072 | С-АЛ/19-06- 2025/348338851 | 20.04.2026 г. |
| 3 | Весы электронные GR-200 | 14223255 | С-АЛ/30-04- 2025/344697710 | 20.04.2026 г. |
| 4 | Спектрофотометр ПЭ- 5400ВИ | 54ВИ056 | С-АЛ/30-04- 2025/344697711 | 20.04.2026 г. |
| 5 | КФК-2УХЛ 4,2 | 8506043 | С-АЛ/30-04- 2025/344697708 | 20.04.2026 г. |
| 6 | Дозатор пипеточный 2-10 мл | YE236BE0250975 | С-АЛ/21-04- 2025/427093697 | 20.04.2026 г. |
| 7 | Дозатор пипеточный 1000-5000 мкл | YM229AT0020794 | С-АЛ/21-04- 2025/427093705 | 20.04.2026 г. |
| 8 | Дозатор пипеточный 100-1000 мкл | YE22CBC0152246 | С-АЛ/21-04- 2025/427093704 | 20.04.2026 г. |
| 9 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | ВМ 82306 | С-АЛ/25-04- 2025/335449923 | 20.04.2026 г. |
| 10 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | 16506915 | С-АЛ/25-04- 2025/335490155 | 20.04.2026 г. |
| 11 | Дозатор пипеточный Юмкл | 308608 | С-АЛ/24-04- 2025/335556921 | 20.04.2026 г. |

Дополнительные сведения:

Таблица 2, Результаты испытаний (измерений)

| № п/п | Определяемые показатели |  | Единицы измерений | пдк, не более | Результаты с указанием погрешности | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Запах | при 20°С | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
|  |  | при 60°С |  |  | 0 |  |
| 2. | Вкус |  | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
| 3. | Цветность |  | градус | 20 | 0 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4. | Мутность |  | мг/дм3 | 1,5 | <0.58 | ГОСТ 57164-2016 |
| 5. | Перманганатная окисляемость |  | мгО/дм3 | 5,0 | 0,90 ±9,180 | ГОСТ Р 55684- 2013 |
| 6. | Аммоний солевой, NH4+ |  | мг/дм3 | 2,0 | <0,1 | ГОСТ 33045-2014 |
| 7. | Нитриты, NO2 |  | мг/дм3 | 3,0 | <0,002 | ГОСТ 33045-2014 |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 8. | Общее микробное число (ОМЧ) |  | КОЕ/1мл | 50 | 0 | МУК 4.2.3963-23 |
| 9. | Общие (обобщенные) колиформные бактерии. |  | КОЕ/100мл | отсутствие | Не обнаружено | МУК 4.2.3963-23 |
| 10. | Escherichia coli (E.Coli) |  | КОЕ/100 мл | отсутствие | Не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |

Примечание; Полученные результаты распространяются только на представленную пробу. За качество отбора пробы заказчиком лаборатория ответственности не несет. Испытание проводились в отделе лабораторного контроля качества воды филиала «Правобережный водоканал»

Заключение: Исследованная проба воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»

Исполнитель:

Инженер-химик

Отдел лаборатория контроля качества воды

Фактический адрес: 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Академика Щегрена, д.74,
тел.: 8-(8672)-54-64-38

Протокол испытаний №31

от 21.01.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Всего страниц: 2

- Наименование заказчика: ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения», филиал «Кировский водоканал»

- Адрес Заказчика: 363600, РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 212Г

- Наименование пробы: питьевая вода, акт отбора пробы №48

- Цель проведения испытаний: на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- Дата доставки пробы: 21.01.2026 г.

- Метод отбора: ручной

- План отбора пробы: ежедневный согласно производственной программе

- Место отбора пробы: Кировский район, с. Карджин, ул. Камбилеевская, 14

- Дата проведения испытаний: 21.01.2026 г.

Таблица 1. Сведения о средствах измерения

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Окончание срока действия поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спектрометр атомно-абсорбционный МГА- 915МД | 648 | C-Ab/18-ll- 2025/491154760 | 17.11.2026 г. |
| 2 | рН-150МИ | 0072 | С-АЛ/19-06- 2025/348338851 | 20.04.2026 г. |
| 3 | Весы электронные GR-200 | 14223255 | С-АЛ/30-04- 2025/344697710 | 20.04.2026 г. |
| 4 | Спектрофотометр ПЭ- 5400ВИ | 54ВИ056 | С-АЛ/30-04- 2025/344697711 | 20.04.2026 г. |
| 5 | КФК-2УХЛ 4,2 | 8506043 | С-АЛ/30-04- 2025/344697708 | 20.04.2026 г. |
| 6 | Дозатор пипеточный 2-10 мл | YE236BE0250975 | С-АЛ/21-04- 2025/427093697 | 20.04.2026 г. |
| 7 | Дозатор пипеточный 1000-5000 мкл | YM229AT0020794 | С-АЛ/21-04- 2025/427093705 | 20.04.2026 г. |
| 8 | Дозатор пипеточный 100-1000 мкл | YE22CBC0152246 | С-АЛ/21-04- 2025/427093704 | 20.04.2026 г. |
| 9 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | ВМ 82306 | С-АЛ/25-04- 2025/335449923 | 20.04.2026 г. |
| 10 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | 16506915 | С-АЛ/25-04- 2025/335490155 | 20.04.2026 г. |
| 11 | Дозатор пипеточный Юмкл | 308608 | С-АЛ/24-04- 2025/335556921 | 20.04.2026 г. |

Дополнительные сведения:

Таблица 2. Результаты испытаний (измерений)

| № п/п | Определяемые показатели |  | Единицы измерений | пдк, не более | Результаты с указанием погрешности | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Запах | при 20°С | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
|  |  | при 60°С |  |  | 0 |  |
| 2. | Вкус |  | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
| 3. | Цветность |  | градус | 20 | 0 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4. | Мутность |  | мг/дм3 | 1,5 | <0.58 | ГОСТ 57164-2016 |
| 5. | Перманганатная окисляемость |  | мгО/дм3 | 5,0 | 0,80± 0,160 | ГОСТ Р 55684- 2013 |
| 6. | Аммоний солевой, NH4+ |  | мг/дм3 | 2,0 | <0,1 | ГОСТ 33045-2014 |
| 7. | Нитриты, NO2 ' |  | мг/дм3 | 3,0 | <0,002 | ГОСТ 33045-2014 |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 8. | Общее микробное число (ОМЧ) |  | КОЕ/1мл | 50 | 0 | МУК 4.2.3963-23 |
| 9. | Общие (обобщенные) колиформные бактерии. |  | КОЕ/ЮОмл | отсутствие | Не обнаружено | МУК 4.2.3963-23 |
| 10. | Escherichia coli (E.Coli) |  | КОЕ/ЮОмл | отсутствие | Не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |

Примечание: Полученные результаты распространяются только на представленную пробу. За качество отбора пробы заказчиком лаборатория ответственности не несет. Испытание проводились в отделе лабораторного контроля качества воды филиала «Правобережный водоканал»

Заключение: Исследованная проба воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»

Исполнитель:

Инженер-химик

Отдел лаборатория контроля качества воды

Фактический адрес: 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Академика Щегрена, д.74,
тел.: 8-(8672)-54-64-38

Протокол испытаний №32

от 21.01.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Науадьникрздела ЛККВ Сапиева З.Т.

Всего страниц: 2

- Наименование заказчика: ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения», филиал «Кировский водоканал»

- Адрес Заказчика: 363600, РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 212Г

- Наименование пробы: питьевая вода, акт отбора пробы №49

- Цель проведения испытаний: на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- Дата доставки пробы: 21.01.2026 г.

- Метод отбора: ручной

- План отбора пробы: ежедневный согласно производственной программе

- Место отбора пробы: Кировский район, с. Карджин, ул. Слонова, 56

- Дата проведения испытаний: 21.01.2026 г.

Таблица 1. Сведения о средствах измерения

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Окончание срока действия поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спектрометр атомно-абсорбционный МГА- 915МД | 648 | C-Ab/18-ll- 2025/491154760 | 17.И.2026 г. |
| 2 | pH-15 ОМИ | 0072 | С-АЛ/19-06- 2025/348338851 | 20.04.2026 г. |
| 3 | Весы электронные GR-200 | 14223255 | С-АЛ/30-04- 2025/344697710 | 20.04.2026 г. |
| 4 | Спектрофотометр ПЭ- 5400ВИ | 54ВИ056 | С-АЛ/30-04- 2025/344697711 | 20.04.2026 г. |
| 5 | КФК-2УХЛ 4,2 | 8506043 | С-АЛ/30-04- 2025/344697708 | 20.04.2026 г. |
| 6 | Дозатор пипеточный 2-10 мл | YE236BE0250975 | С-АЛ/21-04- 2025/427093697 | 20.04.2026 г. |
| 7 | Дозатор пипеточный 1000-5000 мкл | YM229AT0020794 | С-АЛ/21-04- 2025/427093705 | 20.04.2026 г. |
| 8 | Дозатор пипеточный 100-1000 мкл | YE22CBC0152246 | С-АЛ/21-04- 2025/427093704 | 20.04.2026 г. |
| 9 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | ВМ 82306 | С-АЛ/25-04- 2025/335449923 | 20.04.2026 г. |
| 10 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | 16506915 | С-АЛ/25-04- 2025/335490155 | 20.04.2026 г. |
| 11 | Дозатор пипеточный Юмкл | 308608 | С-АЛ/24-04- 2025/335556921 | 20.04.2026 г. |

Дополнительные сведения:

Таблица 2. Результаты испытаний (измерений)

| № п/п | Определяемые показатели |  | Единицы измерений | пдк, не более | Результаты с указанием погрешности | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Запах | при 20°С | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
|  |  | при 60°С |  |  | 0 |  |
| 2. | Вкус |  | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
| 3. | Цветность |  | градус | 20 | 0 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4. | Мутность |  | мг/дм3 | 1,5 | <0.58 | ГОСТ 57164-2016 |
| 5. | Перманганатная окисляемость |  | мгО/дм3 | 5,0 | 0,85 ±0,170 | ГОСТ Р 556842013 |
| 6. | Аммоний солевой, NHf |  | мг/дм3 | 2,0 | <0,1 | ГОСТ 33045-2014 |
| 7. | Нитриты, NO2 |  | мг/дм3 | 3,0 | <0,002 | ГОСТ 33045-2014 |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 8. | Общее микробное число (ОМЧ) |  | КОЕ/1мл | 50 | 0 | МУК 4.2.3963-23 |
| 9. | Общие (обобщенные) колиформные бактерии. |  | КОЕ/ЮОмл | отсутствие | Не обнаружено | МУК 4.2.3963-23 |
| 10. | Escherichia coli (E.Coli) |  | КОЕ/100 мл | отсутствие | Не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |

Примечание: Полученные результаты распространяются только на представленную пробу. За качество отбора пробы заказчиком лаборатория ответственности не несет. Испытание проводились в отделе лабораторного контроля качества воды филиала «Правобережный водоканал»

Заключение: Исследованная проба воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»

Исполнитель:

Инженер-химик

Отдел лаборатория контроля качества воды

Фактический адрес: 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Академика Щегрена, д.74,
тел.: 8-(8672)-54-64-38

Протокол испытаний №33

от 21.01.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела ЛККВ

Сапиева З.Т.

Всего страниц: 2

- Наименование заказчика: ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения», филиал «Кировский водоканал»

- Адрес Заказчика: 363600, РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 212Г

- Наименование пробы: питьевая вода, акт отбора пробы № 50

- Цель проведения испытаний: на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- Дата доставки пробы: 21.01.2026 г.

- Метод отбора: ручной

- План отбора пробы: ежедневный согласно производственной программе

- Место отбора пробы: Кировский район, с. Карджин, ул. Моргоева, 29

- Дата проведения испытаний: 21.01.2026 г.

Таблица 1. Сведения о средствах измерения

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Окончание срока действия поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спектрометр атомно-абсорбционный МГА- 915МД | 648 | С-АЬ/18-11- 2025/491154760 | 17.11.2026 г. |
| 2 | рН-150МИ | 0072 | С-АЛ/19-06- 2025/348338851 | 20.04.2026 г. |
| 3 | Весы электронные GR-200 | 14223255 | С-АЛ/30-04- 2025/344697710 | 20.04.2026 г. |
| 4 | Спектрофотометр ПЭ- 5400ВИ | 54ВИ056 | С-АЛ/30-04- 2025/344697711 | 20.04.2026 г. |
| 5 | КФК-2УХЛ 4,2 | 8506043 | С-АЛ/30-04- 2025/344697708 | 20.04.2026 г. |
| 6 | Дозатор пипеточный 2-10 мл | YE236BE0250975 | С-АЛ/21-04- 2025/427093697 | 20.04.2026 г. |
| 7 | Дозатор пипеточный 1000-5000 мкл | YM229AT0020794 | С-АЛ/21-04- 2025/427093705 | 20.04.2026 г. |
| 8 | Дозатор пипеточный 100-1000 мкл | YE22CBC0152246 | С-АЛ/21-04- 2025/427093704 | 20.04.2026 г. |
| 9 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | ВМ 82306 | С-АЛ/25-04- 2025/335449923 | 20.04.2026 г. |
| 10 | Дозатор пипеточный 5-50мкл | 16506915 | С-АЛ/25-04- 2025/335490155 | 20.04.2026 г. |
| И | Дозатор пипеточный Юмкл | 308608 | С-АЛ/24-04- 2025/335556921 | 20.04.2026 г. |

Дополнительные сведения:

Таблица 2. Результаты испытаний (измерений)

| № п/п | Определяемые показатели |  | Единицы измерений | пдк. не более | Результаты с указанием погрешности | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Запах | при 20°С | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
|  |  | при 60°С |  |  | 0 |  |
| 2. | Вкус |  | балл | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
| 3. | Цветность |  | градус | 20 | 0 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4. | Мутность |  | мг/дм3 | 1,5 | <0.58 | ГОСТ 57164-2016 |
| 5. | Перманганатная окисляемость |  | мгО/дм3 | 5,0 | 0,94± 0,188 | ГОСТ Р 55684- 2013 |
| 6. | Аммоний солевой, NH4+ |  | мг/дм3 | 2,0 | <0,1 | ГОСТ 33045-2014 |
| 7. | Нитриты, NO2 |  | мг/дм3 | 3,0 | <0,002 | ГОСТ 33045-2014 |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 8. | Общее микробное число (ОМЧ) |  | КОЕ/1мл | 50 | 0 | МУК 4.2.3963-23 |
| 9. | Общие (обобщенные) колиформные бактерии. |  | КОЕ/ЮОмл | отсутствие | Не обнаружено | МУК 4.2.3963-23 |
| 10. | Escherichia coli (E.Coli) |  | КОЕ/100 мл | отсутствие | Не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |

Примечание: Полученные результаты распространяются только на представленную пробу. За качество отбора пробы заказчиком лаборатория ответственности не несет. Испьггание проводились в отделе лабораторного контроля качества воды филиала «Правобережный водоканал»

Заключение: Исследованная проба воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»

Исполнитель:

Инженер-химик